## Tabelle1
| L |  | B |  | Fläche | H (Raum) | H (Zw.-Bdn) | Volumen |  | kg CO2 | Vol.%
| 3.8 |  | 2.9 |  | 11.02 | 2.5 |  | 22.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
| Manuell gemessenes Raumvolumen : | [8 empty] | m³
CO2 ist schwerer als Luft und sinkt daher zu Boden. Wegen der daraus entstehenden Vergiftungsgefahr, sollte bei der Bemessung des Raumvolumens die Höhe bei normalen Räumen nur bis maximal 2 Metern berücksichtigt werden. Bei Räumen mit Doppelboden wird die Höhe des Zwischenraumes zu den 2 Metern hinzugerechnet.
© 2010 Transfeld
| % | Raumvolumen |  | %
| 20 |  |  | 20 | Dieser Raum hat ein Volumen* von
| 19 |  |  | 19
| 18 |  |  | 18
| 17 |  |  | 17
| 16 |  |  | 16 |  | 22.04 |  |  | m³
| 15 |  |  | 15
| 14 |  |  | 14
| 13 |  |  | 13
| 12 |  |  | 12 | Das entspricht bei 5 kg Co2 | [6 empty] | = | 12.4773 | %
| 11 |  |  | 11
| 10 |  |  | 10
| 9 |  |  | 9
| 8 |  |  | 8 | Das entspricht bei 2 kg Co2 | [6 empty] | = | 4.9909 | %
| 7 |  |  | 7
| 6 |  |  | 6
| 5 |  |  | 5
| 4 |  |  | 4 | max. 5 Vol.% | [6 empty] | = | 2.0036 | kg
| 3 |  |  | 3
| 2 |  |  | 2
| 1 |  |  | 1 | * bei gemessener Raumhöhe bis 2 Meter zzgl. eventuellem Doppelboden
Laut BGR 134 (ZH 1/206) darf Kohlendioxid, ohne zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, nur in
einer Menge die maximal 5% des Raumvolumens ausmacht, zusätzlich eingeblasen werden.
HILDEBRANDT FEUERSCHUTZ GmbH - Guxhagener Str. 17 - 34295 Edermünde - Tel. 05665-6791
Gefahr
Lebensgefahr
OK